内蒙古大青山太伟度假村产权式酒店

一期工程

竣工环境保护验收调查报告

委托单位：内蒙古大青山太伟运动休闲度假村开发有限公司

编制单位：内蒙古众电能源环境工程有限公司

2018年2月

目  录

1前言	1

2验收监测依据及执行标准	3

2.1验收监测依据	3

2.2验收监测执行标准	3

2.2.1废气执行标准	3

2.2.2噪声执行标准	4

2.2.3污水执行标准	4

3工程概况	5

3.1项目地理位置	5

3.2项目建设内容	6

3.3环保投资落实情况	7

4环评主要结论、建议及批复要求	8

4.1环评报告书综合结论与建议	8

4.2环评批复要求	9

5环保措施落实情况	11

5.1大气污染防治措施及落实情况	11

5.2废水治理措施及落实情况	12

5.3噪声污染防治措施	17

5.4固体废物处置措施	18

5.5生态环境恢复情况	19

6生态环境影响调查	23

6.1项目占地性质及占地面积调查	23

6.2项目区绿化情况调查	23

6.3遥感调查	23

6.3.1土壤侵蚀类型调查	23

6.3.2土地利用类型调查	25

7大气环境影响调查	28

7.1监测因子	28

7.2监测分析方法	28

7.3质量保证和质量控制	28

7.4监测结果分析	29

8声环境影响调查	31

8.1监测布点及监测频率	31

8.2监测因子	31

8.3监测结果分析	31

9水环境影响调查	33

9.1监测布点及监测频率	33

9.2监测因子	33

9.3监测结果分析	33

10固体废弃物影响调查	35

10.1施工期废弃物影响调查	35

10.2运营期废弃物影响调查	35

11环境管理检查	36

11.1执行国家建设项目环境管理制度的情况	36

11.2环评批复落实情况	36

11.3环境保护机构设置和环境管理规章制度及落实情况	38

12验收调查结论与建议	39

12.1结论	39

12.1.1工程建设情况	39

12.1.2生态环境影响调查	39

12.1.3大气环境影响调查	39

12.1.4水环境影响调查	40

12.1.5声环境影响调查	40

12.1.6固体废弃物影响调查	40

12.2建议	40

附件1 环评批复	42

附件2 污水拉运协议	44

附件3 污水处理协议	47

附件4 复合防水卷材检验报告	50

附件5 生活垃圾处置协议	54

附件6 用地批复	55

附件7 监测报告	57

# 1前言

为推动呼和浩特市经济发展，提高城市文化品位，合理利用旅游资源，内蒙古大青山太伟运动休闲度假村开发有限公司利用新城区保合少乡所属的古路板村与水磨村之间的荒山、荒坡、河滩进行旅游开发，建设会所、产权式酒店、室外运动等休闲健身项目。

内蒙古大青山太伟运动休闲度假村开发建设项目内容包括：会所、产权式酒店、高尔夫球场、滑雪场及附属配套设施，总建筑面积70000m2。会所及高尔夫球场等工程建设内容已于2008年4月30日经呼和浩特市新城区环境保护局同意通过验收。本次验收范围为2008年验收时未建成的39栋产权式酒店一期工程及3台燃气供热锅炉。建设内容包括建设产权式酒店一期39栋，将原有2台燃煤锅炉更换为燃气锅炉。产权式酒店总建筑面积23358.79m2，总占地面积57125.4m2。该项目于2006年6月动工建设，2013年11月投入使用。

建设单位委托内蒙古自治区环境科学研究院承担本项目环境影响评价工作，该单位于2004年2月完成本项目环境影响评价报告书报批稿的编制工作。2004年3月17日，呼和浩特市环境保护局以呼环函字【2004】16号文件予以批复（附件1）。

根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局第13 号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度的要求，需要调查工程在施工过程中对环境影响报告书和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

2018年1月内蒙古大青山太伟休闲度假村开发有限公司委托内蒙古富源新纪检测有限责任公司对该项目进行竣工环保验收监测工作。该公司接受委托后在建设单位的配合下，于2018年1月31日至2月1日对现场进行了实地踏勘、布点监测，对燃气锅炉的烟囱建设情况及化粪池防渗情况进行了重点调查，在收集分析了相关资料的基础上对项目影响区域产生的环境空气、噪声等进行了现场监测。在上述工作的基础上，编制了《内蒙古大青山太伟运动休闲度假村建设工程竣工环境保护验收调查报告》。

# 2验收监测依据及执行标准

## 2.1验收监测依据

（1）国务院令第682 号《建设项目环境保护管理条例》，2017.10；

（2）国家环境保护总局令第13 号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2002.2；

（3）国家环境保护总局，原环发[2000]38 号文附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》，2000.2；

（4）环境保护部，环发[2009]150 号关于印发《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程(试行)》的通知，2009.12；

（5）内蒙古自治区环境科学研究院，《内蒙古大青山太伟运动休闲度假村建设工程环境影响评价报告书》，2004.2；

（6）呼和浩特市环境保护局，呼环函字【2004】16号，《内蒙古大青山太伟运动休闲度假村建设工程环境影响评价报告书的批复》，2004.3.17。

## 2.2验收监测执行标准

### 2.2.1废气执行标准

本项目环评报告书编制时间较早，给出的大气污染物排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中Ⅱ时段一类区标准，2014年环保部对《锅炉大气污染物排放标准》进行重新修订，本次验收大气污染物排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2限值要求:

表6-1  新建锅炉大气污染物排放标准

| 污染物项目 | 限值 |  |  | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 |  |
| 颗粒物 | 50 | 30 | 20 | 烟囱或烟道 |
| 二氧化硫 | 300 | 200 | 50 |  |
| 氮氧化物 | 300 | 250 | 200 |  |
| 烟气黑度 | ≤1 |  |  | 烟囱排放口 |

### 2.2.2噪声执行标准

本项目环评报告中未给出噪声排放执行标准，根据项目实际情况监测单位认为该项目运营期应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

表6-2  工业企业厂界环境噪声排放标准

| 类别 | 标准限值dB（A） |  | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 厂界噪声 | 60 | 50 |  |

### 2.2.3污水执行标准

本项目生活污水排入化粪池内，建设单位委托呼和浩特市大禹排水综合服务有限公司定期清运，拉运至呼和浩特海纳源清水环境发展有限责任公司金桥污水处理厂进行处理。

# 3工程概况

项目名称：内蒙古大青山太伟度假村产权式酒店一期工程。

建设单位：内蒙古大青山太伟运动休闲度假村开发有限公司。

建设性质：新建。

工程总投资：工程实际总投资21886.87万元，其中环保投资5104.54万元，占总投资的23.32%。

## 3.1项目地理位置

内蒙古大青山太伟度假村产权式酒店一期工程位于呼和浩特市新城区保合少乡所属的古路板村与水磨村之间，项目总占地面积57125.4m2。

太伟度假村

项目地理位置图见图3.1,产权式酒店平面布置图见图3.2。

图3.1  本项目地理位置图

图3.2  产权式酒店平面布置图

## 3.2项目建设内容

本项目的主要建设内容为产权式酒店一期、高尔夫球场、游泳馆、滑雪场、人工湖及附属配套设施，会所及高尔夫球场等工程建设内容已于2008年4月30日经呼和浩特市新城区环境保护局同意通过验收。本次验收范围为39栋产权式酒店一期建设工程及3台燃气锅炉。

产权式酒店建筑面积23358.79m2，占地面积57125.4m2。配套建设化粪池6座，将原有2台燃煤锅炉更换为3台燃气锅炉。

本项目共设置2座锅炉房，北锅炉房是将原有燃煤锅炉改建为燃气锅炉，南锅炉房为新建锅炉房。

本工程的项目组成情况见表3-1。

表3-1     工程组成情况表

| 类别 | 建设内容 | 环评阶段工程建设内容 |  |  | 实际工程建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 产权式酒店 | 建筑面积m2 |  | 25075.29 | 23358.79（39栋） |
|  |  | 占地面积m2 |  | 未给出 | 57125.4 |
| 环保工程 | 化粪池 | 数量（个） |  | 未给出 | 6 |
|  |  | 容积m3 |  | 未给出 | 20m3/个（共120 m3） |
|  |  | 防渗系数 |  | 未给出 | ≤10-7 |
|  | 地埋式污水处理装置 | 未给出处理工艺、处理能力 |  |  | 未建设 |
|  | 锅炉 | 类型 | 燃煤，远期采用燃气锅炉 |  | 已更换为燃气锅炉 |
|  |  | 数量（台） | 未给出 |  | 3 |
|  |  | 装机容量 |  |  | 0.697MW 2台 0.348MW 1台 |
|  | 烟囱高度 | 未给出 |  |  | 8m |
|  | 绿化 | 绿化不低于10% |  |  | 33140m2 |

## 3.3环保投资落实情况

本项目实际总投资21886.87万元，其中环保投资5104.54万元，占总投资的23.32%，环保投资明细见表3-2。

表3-2     本项目环保投资明细表

| 类别 | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 废气防护措施 | 撒水抑尘 | 10 |
| 废水防治措施 | 化粪池 | 6.5 |
|  | 防渗工程 | 15 |
|  | 垃圾桶 | 28.2 |
| 绿化 | 产权式酒店绿化及景观 | 5027.84 |
| 其他费用 | 环境监测费 | 17 |
|  | 环境监理费用 |  |
|  | 竣工环保验收监测报告编制费用 |  |
| 合计 |  | 5104.54 |

# 4环评主要结论、建议及批复要求

## 4.1环评报告书综合结论与建议

- 生态环境治理措施

要求进行绿化，绿化面积不低于10%。选择抗逆物种，即当地易活、速生和便于管理的树种。

- 大气污染防治措施

采暖锅炉、餐饮灶具及洗浴炉必须使用清洁燃料，如：电、液化

气、天然气等。油烟必须安装油烟净化设施。

（3）废水污染防治措施

为保护地下水不受污染，要求污水处理系统和化粪池及其他地下构筑物，必须做好防渗处理。生活污水经化粪池处理后，进入污水处理装置，处理后达到GB8978-1996一级标准。可用于度假村内绿化及栽培，以充分利用水资源。必须采取严格的防渗措施，确保项目区水体不下渗，铺设防渗膜。

（4）固体废弃物处置措施

生活垃圾袋装化分类处理，并及时送往垃圾转运站。

本工程在建设运行过程中，不可避免地会对周围环境产生一定的不利影响。只要加强管理，认真落实报告书中提出的各项污染防治措施及生态环境保护和恢复措施，就可以使本工程对环境造成的不利影响降到最低程度，使工程开发活动与环境保护协调发展，因此，从环境保护方面讲，本工程是可行的。

建议：

（1）建议加强生态环境保护的宣传工作，提高各级管理人员和施工人员的生态环境保护意识，使其自觉地做好生态环境工作。定期认真研究在不超出生态系统弹性条件下环境子系统能容纳的污染物数量，以及可支撑的经济规模与相适应的人口数量。

（2）建议建设单位和设计单位在设计阶段对污水处理方案做进一步研究和论证，以优中选优。

## 4.2环评批复要求

项目在实施过程中应做好以下工作：

（1）项目位于旅游风景区，同时是我市地下水一类保护区，项目在营运过程中产生的废水、废气、固废等都从严要求，按《报告书》提出的措施逐一落实。

（2）废水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级标准后综合利用和回用，不准利用渗透、渗井或漫流方式排放污水。

（3）锅炉应使用燃气锅炉，所排大气污染物应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中Ⅱ时段一类区标准。

（4）及时收集垃圾及其它固体废弃物，运往垃圾场处理，不可随意在周围倾倒堆置。

（5）所有设施在外形设计上要与景观相协调。

（6）项目营运后要保持当地现有的生态环境功能，做好生态环境的保护工作，水要循环使用以减少地下水损失；因地制宜地植树种草，美化环境；项目建设过程中产生的废土石不能随意倾倒和堆置，要采取措施复垦，恢复植被。

（7）做好日常环境保护监管工作，加强管理，保证各项污染防治设施正常运转。

# 5环保措施落实情况

## 5.1大气污染防治措施及落实情况

大气污染防治环保措施落实情况见表5-1。

表5-1   环评报告中提出的环保措施及落实情况

| 要素 |  | 环评要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工期 | 本项目环评未对施工期大气提出要求。 | 本项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘和运输车辆排放的汽车尾气。本项目施工期间，对可能产生二次扬尘的作业进行洒水降尘，同时对运输土石方等的车辆采取密闭措施，防止沿路抛洒、污染沿线村庄环境。 |
|  | 运营期 | 采暖锅炉、餐饮灶具及洗浴炉必须使用清洁燃料，如：电、液化气、天然气等。油烟必须安装油烟净化设施。 | 本项目的废气污染物主要为燃气锅炉排放的大气污染物，建设单位共建设2座锅炉房，2016年建设单位将原有2台燃煤锅炉更换为3台燃气锅炉（2台1t/h，1台0.5t/h），其产生的污染物分别通过8m高的烟囱排放。 |

供暖燃气锅炉                          洗浴供水燃气锅炉

锅炉房烟囱

锅炉铭牌

## 5.2废水治理措施及落实情况

具体落实情况见表5-2。

表5-2   环评报告中提出的污水环保措施及落实情况

| 要素 |  | 环评要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 施工期 | 施工期营地不能设置在水体旁，施工人员的生活污水集中处理，排入化粪池处理并定期清掏。 含有毒有害物质的建筑材料如沥青、水泥等不准堆放在水体附近，并应设篷盖和围栏，防止雨水冲刷进入水体。 | 施工废水经临时沉淀池沉淀后回用车辆轮胎冲洗，施工人员的生活污水排入化粪池内定期清掏。建筑材料堆放于仓库内。 |
|  | 运营期 | 根据项目所在地理位置为保护地下水不受污染，要求污水处理系统和化粪池及其他地下构筑物，必须做好防渗处理。生活污水经化粪池处理后，进入污水处理装置，处理后达到GB8978-1996一级标准。可用于度假村内绿化及栽培，以充分利用水资源。必须采取严格的防渗措施，确保项目区水体不下渗，铺设防渗膜。 | 本项目未建设地埋式污水处理系统，项目产生的生活污水排入化粪池内，定期由呼和浩特市大禹排水综合服务有限公司清运至呼和浩特海纳源清水环境发展有限责任公司金桥污水处理厂进行处理。 化粪池已采取防渗措施，防渗系数≤10-7。根据防渗检测报告，防渗系数为0.8×10-13。 |

本项目运营期间产生的废水主要为生活污水。生活污水经排入化粪池内，定期由呼和浩特市大禹排水综合服务有限公司清运至呼和浩特海纳源清水环境发展有限责任公司金桥污水处理厂进行处理（拉运协议附件2，处理协议附件3）。建设单位建立了污水拉运台账，明确了拉运时间及拉运量。

产权式酒店配套建设6座化粪池，总容积120m3。根据预防为主的原则，建设单位对化粪池的建设采取了严格的防渗措施，根据建设单位的资料记载，化粪池施工时底部铺设碎石后浇筑C15混凝土100mm做垫层，然后铺设2.0mm厚HDPE膜1层，墙壁用C30混凝土浇筑，壁厚200mm，最后铺贴2层聚乙烯丙纶复合防水卷材（单层厚0.8mm），防渗系数≤10-7，复合防水卷材检验合格报告见附件4。

建设单位对铺设的防渗膜厚度委托内蒙古自治区建材产品质量检验院进行检测，其厚度为2.0mm，防渗系数≤10-7。

2017年污水拉运台账                 2018年污水拉运台账

土工膜订购合同

土工膜检测报告

土工膜检测报告

施工中的化粪池                     建成后的化粪池

本项目设置的6座化粪池在产权式酒店一期内的分布及编号见图5.1。

本项目一期工程共建设39栋产权式酒店，目前仅入住2户，入住量较低，化粪池容积可以满足生活污水容纳要求。按照全部入住，每户3人、每人80L·d排放量计算，最大生活污水产生量为9.36m3/d,化粪池容积可容纳12天生活污水排放量。

图5.1 化粪池分布图

## 5.3噪声污染防治措施

表5-3   环评报告中提出的环保措施及落实情况

| 要素 |  | 环评要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 施工期 | 环评报告书未对施工期噪声提出防护要求。 | 施工机械的声级值相对较低，一般场界外50m范围外噪声均可达标。项目施工均在昼间进行，施工区域200m范围内无村庄等声环境敏感点。 |
|  | 运营期 | 环评报告未对本项目运营期间的噪声影响提出防治措施。 | 运营期噪声源主要为锅炉房运行产生的噪声，影响较小。 |

本项目噪声源主要为锅炉运行时产生的噪声。北锅炉房200m范围内无声环境敏感目标；南锅炉房距离产权式酒店较近，最近的1栋产权式酒店（编号A9）距离南锅炉房120m，根据噪声监测结果显示，锅炉房厂界噪声测点昼间最大监测值52.4dB（A），夜间最大监测值43.7dB（A）；产权式酒店昼间最大监测值51.3dB（A），夜间最大监测值40.3dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值。

## 5.4固体废物处置措施

表5-4   环评报告中提出的环保措施及落实情况

| 要素 |  | 环评要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固废 | 施工期 | 妥善处置施工过程中产生的废弃土石以及施工人员生活垃圾，不得将废弃土石任意裸露弃置。 | 施工期产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾，集中堆放，统一收集后运至相关部门指定地点进行处理。 |
|  | 运营期 | 生活垃圾袋装化分类处理，并及时送往垃圾转运站。 | 生活垃圾交由环卫部门处置；餐厨垃圾交有资质单位处置。 |

本项目运行期间产生的固体废物主要为生活垃圾，定期收集后，交由新城区环卫部门统一处置，处置协议见附件5。

产权式酒店内设置的垃圾桶

## 5.5生态环境恢复情况

表5-5   环评报告中提出的环保措施及落实情况

| 要素 |  | 环评要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固废 | 施工期 | 1、结合当地政府部门制定的生态环境建设和水土保持规划，协助当地政府搞好周围的生态环境建设工作。 2、加强管理，制定并落实生态影响保护与恢复的监督管理措施。制定对项目进行的生态监测计划。 3、施工期应避免在春季大风季节及夏季暴雨时节进行作业，施工中尽可能缩短施工时间，提高工程施工效率，尽量减少自然植被的破坏，减少裸地面积。 | 1、根据施工单位的资料记载，本项目施工期间严格控制施工作业带范围，无越界施工、乱砍乱伐现象； 2、建设单位已落实生态恢复措施，未开展生态环境监测计划。 3、施工作业时间避开大风季节及暴雨天气，由于项目所处地理位置特殊，各类手续较繁琐，本项目施工时间较长，进度较缓，项目在施工期间采取边施工边恢复的的方法，防止加剧水土流失。 施工期间废弃的土石方及建筑材料及时收集后，交由至环卫部门统一处置。 |
|  | 运营期 | 要求进行绿化，绿化面积不低于10%。选择抗逆物种，即当地易活、速生和便于管理的树种。 | 建设单位对产权式酒店内进行了绿化及景观设计，绿化面积共计33140m2，绿化率达到58%。 |

建设单位对产权式一期酒店内进行了绿化及景观设计，产权式一期酒店占地面积57125.4m2，绿化面积共计33140m2，绿化率达到58%。绿化的植被种类包括国槐、白蜡、垂柳、丛生蒙古栎、榆叶梅、丁香、水蜡、侧柏、樟子松、桧柏、金山绣线菊、卫矛、大花萱草等40余种，植株110万株。

产权式酒店施工前原始地貌

产权式酒店施工期全景                    产权式酒店现状全景

产权式酒店内的绿化

产权式酒店内的绿化

产权式酒店内的绿化

草坪                              产权式酒店内的绿化

产权式酒店景观

产权式酒店景观

产权式酒店景观

# 6生态环境影响调查

## 6.1项目占地性质及占地面积调查

根据用地批复文件（呼国土资函字【2012】83号，附件6）可知，太伟运动休闲度假村所有建设项目占地类型包括农用地（包括耕地、林地、牧草地）、建设用地、未利用土地3种类型，本项目占地类型为建设用地和未利用土地。

环评报告中未给出产权式酒店占地面积，产权式酒店实际占地面积57125.4m2。其中建设用地13628m2，其余为未利用地。

本项目共设置2座锅炉房，北锅炉房是将原有燃煤锅炉改建为燃气锅炉，不新增占地；南锅炉房为新建锅炉房，占地面积50m2。

## 6.2项目区绿化情况调查

该项目绿化面积共计33140m2，绿化率达到58%。绿化的植被种类包括国槐、白蜡、垂柳、丛生蒙古栎、报马子、龙抓槐、山杏、苹果、山楂、北美海棠、西府海棠、榆叶梅、紫叶矮樱、金银木、玫瑰、金叶榆、丁香、水蜡、珍珠梅、马蔺、侧柏、樟子松、桧柏、云杉、紫叶李、金山绣线菊、卫矛、大花萱草等40余种。

## 6.3遥感调查

为了解土地利用类型及植被类型情况，客观反映项目区竣工环境保护验收时段现状，采用卫星遥感图进行解译。解译评价范围1km，遥感调查的指标有：土壤侵蚀类型、土地利用类型、植被类型等。

### 6.3.1土壤侵蚀类型调查

土壤侵蚀类型调查见图6.1，遥感影像图见图6.2。从图6.1中可以看出，本项目区域属于微度侵蚀。

图6.1  土壤侵蚀类型图

图6.2  遥感影像图

### 6.3.2土地利用类型调查

土地利用类型调查见图6.3。

图6.3  土地利用类型图

根据遥感调查分析，项目区土地利用状况见表6-1。

表6-1  土地利用类型统计表

| 土地利用类型 |  | 斑块面积 （hm2） | 百分比% | 项目区面积（hm2） | 百分比% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级类型 | 二级类型 |  |  |  |  |
| 商服用地 | 其他商服用地 | 71.93 | 17.39 | 1.36 | 23.9 |
| 交通运输用地 | 公路用地 | 2.23 | 0.54 | 0 | 0 |
| 林地 | 灌木林地 | 42.73 | 10.33 | 0 | 0 |
|  | 乔木林地 | 231.68 | 56.02 | 0 | 0 |
| 草地 | 天然牧草地 | 21.85 | 5.28 | 0 | 0 |
|  | 其他草地 | 14.89 | 3.60 | 0 | 0 |
| 耕地 | 旱地 | 13.72 | 3.32 | 0 | 0 |
| 水域及水利设施用地 | 坑塘水面 | 10.29 | 2.49 | 0 | 0 |
| 其他用地 | 裸土地 | 4.21 | 1.02 | 4.34 | 76.1 |

6.3.3植被类型调查

植被类型图见图6.4。项目建设前地表裸露，有零星草地和乔木分布。

产权式酒店施工前原始地貌

图6.4 植被类型图

根据遥感调查分析，项目区植被类型情况见表6-2。

表6-2  植被类型统计表

| 植被类型 | 斑块数 | 斑块面积（hm2） | 百分比% | 斑块数 | 项目区面积 （hm2） | 百分比% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山杨、白桦林 | 5 | 116.45 | 28.16 | 0 | 0 | 0 |
| 油松林 | 5 | 60.70 | 14.68 | 0 | 0 | 0 |
| 山杨林 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 虎榛子灌丛 | 9 | 32.01 | 7.74 | 1 | 0.06 | 1.46 |
| 绣线菊灌丛 | 4 | 7.07 | 1.71 | 3 | 1.44 | 35.03 |
| 山杏灌丛 | 2 | 3.66 | 0.88 | 1 | 0.28 | 6.81 |
| 克氏针茅草原 | 11 | 21.85 | 5.28 | 2 | 0.02 | 0.49 |
| 石生针茅+戈壁针茅草原 | 2 | 14.89 | 3.60 | 0 | 0 | 0 |
| 农田植被 | 24 | 13.72 | 3.32 | 0 | 0 | 0 |
| 非植被 | 25 | 143.18 | 34.62 | 9 | 2.33 | 56.69 |

# 7大气环境影响调查

项目运营期污染物主要为燃气锅炉烟气。项目采暖采用自建锅炉房，由2台1t/h、1台0.5t/h燃气热水锅炉组成。锅炉烟气通过8m高排气筒排放。

## 7.1监测因子

颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度。

## 7.2监测分析方法

废气、噪声及生活污水监测分析方法见表7-1。

表7-1 监测分析方法一览表

| 类别 | 项目 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 锅炉烟尘测试方法 GB5468 |
|  | SO2 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ/T57 |
|  | NOX | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 定电位电解法HJ692 |
|  | 林格曼黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T398 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 |
| 污水 | SS | 重量法 GB11901-89 |
|  | BOD5 | 稀释与接种法 GB7488-87 |
|  | COD | 重铬酸钾法 GB11914-89 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 GB7479-87 |
|  | 动植物油 | 红外光度法 GB/T16488-96 |
|  | LAS | 亚甲蓝分光光度法 GB7494-87 |

## 7.3质量保证和质量控制

废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行浓度校准，采样和分析过程严格按照HJ/T38-1999 和《空气和废气监测分析方法》（第四版）、《水和废水分析方法》（第四版）进行。

噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5dB(A)。

## 7.4监测结果分析

废气污染物排放监测结果见表7-2、7-3，监测报告见附件7。

从表7-2、7-3中可知，北锅炉房排气筒出口烟尘、SO2、NOX折算浓度最大值分别为10.6mg/m3、11 mg/m3、76 mg/m3、林格曼黑度小于1；南锅炉房排气筒出口烟尘、SO2、NOX折算浓度最大值分别为10.7mg/m3、13 mg/m3、54 mg/m3、林格曼黑度小于1。正常工况下，各污染物浓度限值均满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表2 浓度限值要求。

表7-2   北采暖锅炉检测结果

| 采样点位 | 测试项目 | 单位 | 2018.01.31 |  |  | 2018.02.01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 出口 | 烟气标干流量 | Nm3/h | 1596 | 1464 | 1534 | 1578 | 1612 | 1534 |
|  | 烟温 | ℃ | 169.0 | 171.3 | 170.0 | 167.2 | 169.0 | 170.6 |
|  | 含氧量 | % | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 |
|  | 烟尘实测浓度 | mg/Nm3 | 9.3 | 8.8 | 8.0 | 9.3 | 9.1 | 8.4 |
|  | 烟尘折算浓度 | mg/Nm3 | 10.4 | 10.2 | 9.2 | 10.6 | 10.4 | 9.5 |
|  | 烟尘排放速率 | kg/h | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
|  | SO2实测浓度 | mg/Nm3 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 |
|  | SO2折算浓度 | mg/Nm3 | 9 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 |
|  | SO2排放速率 | kg/h | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
|  | NOx实测浓度 | mg/Nm3 | 67 | 58 | 62 | 61 | 60 | 59 |
|  | NOx折算浓度 | mg/Nm3 | 76 | 66 | 71 | 69 | 68 | 67 |
|  | NOx排放速率 | kg/h | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
|  | CO实测浓度 | mg/Nm3 | 178 | 168 | 163 | 180 | 184 | 175 |
|  | CO折算浓度 | mg/Nm3 | 200 | 193 | 186 | 205 | 209 | 199 |
|  | CO排放速率 | kg/h | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.27 |
|  | 烟气黑度 | 级 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 评价标准 |  | 颗粒物 | 20mg/m3 | SO2 | 50mg/m3 | NOx | 200mg/m3 |  |
| 评价结果 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  |  |
| 备注 |  | 排气筒高度：8m，直径0.4m。 |  |  |  |  |  |  |

表7-3   南采暖锅炉检测结果

| 采样点位 | 测试项目 | 单位 | 2018.01.31 |  |  | 2018.02.01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 出口 | 烟气标干流量 | Nm3/h | 2305 | 2462 | 2378 | 2357 | 2505 | 2415 |
|  | 烟温 | ℃ | 111.6 | 117.3 | 115.1 | 112.2 | 110.3 | 112.3 |
|  | 含氧量 | % | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.7 |
|  | 烟尘实测浓度 | mg/Nm3 | 8.6 | 7.0 | 9.4 | 7.1 | 9.2 | 8.3 |
|  | 烟尘折算浓度 | mg/Nm3 | 9.8 | 8.0 | 10.7 | 8.2 | 10.5 | 9.5 |
|  | 烟尘排放速率 | kg/h | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | SO2实测浓度 | mg/Nm3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 |
|  | SO2折算浓度 | mg/Nm3 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 |
|  | SO2排放速率 | kg/h | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
|  | NOx实测浓度 | mg/Nm3 | 41 | 43 | 46 | 46 | 47 | 47 |
|  | NOx折算浓度 | mg/Nm3 | 47 | 48 | 53 | 53 | 53 | 54 |
|  | NOx排放速率 | kg/h | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
|  | CO实测浓度 | mg/Nm3 | 197 | 191 | 190 | 190 | 189 | 190 |
|  | CO折算浓度 | mg/Nm3 | 226 | 217 | 218 | 212 | 215 | 218 |
|  | CO排放速率 | kg/h | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 |
|  | 烟气黑度 | 级 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 评价标准 |  | 颗粒物 | 20mg/m3 | SO2 | 50mg/m3 | NOx | 200mg/m3 |  |
| 评价结果 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  |  |
| 备注 |  | 排气筒高度：8m，直径0.4m。 |  |  |  |  |  |  |

# 8声环境影响调查

## 8.1监测布点及监测频率

2座锅炉房共设8个厂界噪声监测点（ZS01～ZS08），监测2 天，每天昼夜各监测2次。

产权式酒店共设置2处噪声监测点（ZS09～ZS10），监测2 天，每天昼夜各监测2次。

噪声及大气污染物监测点位图

## 8.2监测因子

Leq[dB（A）]。

## 8.3监测结果分析

噪声验收监测结果详见表8-1。监测结果表明，验收监测期间， 锅炉房厂界噪声测点昼间最大监测值52.4 dB（A），夜间最大监测值43.7 dB（A）；产权式酒店昼间最大噪声监测值51.3 dB（A），夜间最大监测值47.6 dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值。

表8-1 噪声监测结果

| 位置 编号 | 名称 | 2018.01.31 |  | 2018.02.01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 06：00--22:00 | 夜间 22:00--06：00 | 昼间 06：00--22:00 | 夜间 22:00--06：00 |
| ZS0101 | 北锅炉房（东） | 52.4 | 43.7 | 48.6 | 40.1 |
| ZS0102 | 北锅炉房（东） | 50.7 | 38.3 | 49.2 | 36.6 |
| ZS0201 | 北锅炉房（南） | 51.7 | 43.2 | 49.1 | 38.6 |
| ZS0202 | 北锅炉房（南） | 50.2 | 37.8 | 47.5 | 37.2 |
| ZS0301 | 北锅炉房（西） | 50.1 | 41.8 | 50.1 | 39.4 |
| ZS0302 | 北锅炉房（西） | 49.6 | 38.1 | 46.8 | 36.4 |
| ZS0401 | 北锅炉房（北） | 49.8 | 42.4 | 48.0 | 39.0 |
| ZS0402 | 北锅炉房（北） | 49.2 | 37.6 | 46.0 | 36.1 |
| ZS0501 | 南锅炉房（东） | 51.2 | 41.7 | 47.8 | 39.9 |
| ZS0502 | 南锅炉房（东） | 51.2 | 37.0 | 49.7 | 35.1 |
| ZS0601 | 南锅炉房（南） | 48.0 | 42.3 | 48.4 | 38.7 |
| ZS0602 | 南锅炉房（南） | 52.1 | 38.5 | 47.4 | 36.1 |
| ZS0701 | 南锅炉房（西） | 49.6 | 40.1 | 47.7 | 39.4 |
| ZS0702 | 南锅炉房（西） | 48.6 | 36.1 | 48.7 | 35.6 |
| ZS0801 | 南锅炉房（北） | 49.3 | 39.3 | 48.8 | 37.3 |
| ZS0802 | 南锅炉房（北） | 49.0 | 37.2 | 47.3 | 35.3 |
| ZS0901 | 敏感点1 | 51.3 | 39.7 | 47.6 | 34.7 |
| ZS0902 | 敏感点1 | 48.6 | 36.2 | 46.2 | 33.7 |
| ZS1001 | 敏感点2 | 49.6 | 40.3 | 46.9 | 33.7 |
| ZS1002 | 敏感点2 | 47.9 | 35.4 | 45.8 | 34.3 |
| 评价标准 |  | 昼间 | 60 | 夜间 | 50 |
| 评价结果 |  | 达标 |  | 达标 |  |

# 9水环境影响调查

## 9.1监测布点及监测频率

化粪池总排污口，连续监测2天，每天2次，监测时间：2018年1月31日～2月1日。

## 9.2监测因子

生活污水监测因子：pH、SS、CODcr、BOD5、动植物油、阴离子表面活性剂、氨氮、粪大肠菌群。

## 9.3监测结果分析

监测结果见表9-1。

表9-1 污水监测结果

| 序号 | 检测项目 |  | WS01：污水总排口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018.01.31 |  | 2018.02.01 |  |
|  | 项目名称 | 单位 | 第1次 | 第2次 | 第1次 | 第2次 |
|  | PH | —— | 8.23 | 8.20 | 8.21 | 8.22 |
|  | SS | mg/L | 52 | 60 | 68 | 44 |
|  | CODcr | mg/L | 223 | 220 | 218 | 212 |
|  | BOD5 | mg/L | 74.2 | 72.2 | 70.2 | 68.2 |
|  | 动植物油 | mg/L | 1.30 | 1.37 | 1.36 | 1.33 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 6.03 | 5.94 | 5.88 | 5.97 |
|  | 氨氮 | mg/L | 117 | 123 | 111 | 120 |
|  | 粪大肠菌群 | 个/L | >24000 | >24000 | >24000 | >24000 |

由表9-1可知，本项目化粪池出口水质pH值范围为8.20～8.23，污染物日最大监测值分别为：SS68mg/L；CODcr223mg/L；BOD574.2mg/L；动植物油1.37mg/L；阴离子表面活性剂6.03mg/L；氨氮123mg/L；粪大肠菌群大于24000个/L。

本项目生活污水委托拉运至呼和浩特市大禹排水综合服务有限公司清运至金桥污水处理厂进行处理，故不对本次监测结果进行评价。

# 10固体废弃物影响调查

## 10.1施工期废弃物影响调查

施工期废弃的建筑材料及施工人员的生活垃圾，分类收集，集中堆放，统一收集后运至相关部门指定地点进行处理。

## 10.2运营期废弃物影响调查

本项目运行期间产生的固体废物主要为生活垃圾，生活垃圾定期收集后，交由新城区环卫部门统一处置。

# 11环境管理检查

## 11.1执行国家建设项目环境管理制度的情况

本项目按照国家有关建设项目环境管理法律法规的要求进行了环境影响评价，履行了环境影响审批手续，按照环境影响评价文件、环评批复要求落实了环保设施的建设，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本执行了“三同时”环境管理制度。

## 11.2环评批复落实情况

表9-1 环评批复的落实情况

| 环评批复要求 | 落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目位于旅游风景区，同时是我市地下水一类保护区，项目在营运过程中产生的废水、废气、固废等都从严要求，按《报告书》提出的措施逐一落实。 | 水源地重新划分后，本项目位于水源地二级保护区范围之外（本项目在水源地的地理位置图见图11.1），建设单位严格按照报告书提出的污染防治措施进行落实。 | 基本符合批复要求 |
| 废水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级标准后综合利用和回用，不准利用渗透、渗井或漫流方式排放污水。 | 未建设地埋式一体化污水处理设备，本项目产生的生活污水经防渗化粪池沉淀后由呼和浩特市大禹排水综合服务有限公司拉运至金桥污水处理厂进行处理。 | 污水处置措施可行 |
| 锅炉应使用燃气锅炉，所排大气污染物应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中Ⅱ时段一类区标准。 | 2016年建设单位将燃煤锅炉更换为燃气锅炉，该项目共配备3台燃气锅炉，2台1t/h，1台0.5t/h。锅炉烟囱高度为8m，直径0.4m | 烟囱高度已整改为8m |
| 及时收集垃圾及其它固体废弃物，运往垃圾场处理，不可随意在周围倾倒堆置 | 本项目产生的生活垃圾统一收集后交新城区环卫部门统一处置；餐厨垃圾交由呼和浩特市城环环境治理有限公司收集处置；废油脂交由呼和浩特市联发废油脂有限公司回收处置。 | 符合批复要求 |
| 所有设施在外形设计上要与景观相协调。 | 已落实 | 符合批复要求 |
| 项目营运后要保持当地现有的生态环境功能，做好生态环境的保护工作，水要循环使用以减少地下水损失；因地制宜地植树种草，美化环境；项目建设过程中产生的废土石不能随意倾倒和堆置，要采取措施复垦，恢复植被。 | 项目建成后，对产权式酒店内进行了绿化和景观设计，绿化率达到58%。 | 符合批复要求 |
| 做好日常环境保护监管工作，加强管理，保证各项污染防治设施正常运转。 | 成立环保小组，设置专人对锅炉、化粪池绿化等定期进行维护，确保其正常运转。 | 符合批复要求 |

本项目建设地点

图11.1  本项目在水源地的位置图

## 11.3环境保护机构设置和环境管理规章制度及落实情况

内蒙古大青山太伟运动休闲度假村开发有限公司建立了环境管理体系。环境管理工作实行公司主要负责人负责制，明确了工作内容、责任，由主要负责人监督公司环保管理规章制度落实情况。本项目配备专职环保管理人员5 人，建立了完善的管理制度及操作规范。

# 12验收调查结论与建议

## 12.1结论

### 12.1.1工程建设情况

本项目的主要建设内容包括会所、产权式酒店、高尔夫球场、游泳馆、滑雪场、人工湖及附属配套设施，会所及高尔夫球场等工程建设内容已于2008年4月30日经呼和浩特市新城区环境保护局同意通过验收。本次验收范围为2008年验收时未建成的39栋产权式酒店一期工程及3台燃气锅炉。

产权式酒店建筑面积23358.79m2，占地面积57125.4m2。配套建设化粪池6座，将原有2台燃煤锅炉更换为3台燃气锅炉。

### 12.1.2生态环境影响调查

本项目占地类型为建设用地和未利用土地。产权式酒店实际占地面积57125.4m2。其中建设用地13628m2，其余为未利用地。

建设单位对产权式酒店进行绿化与景观设计，该项目绿化面积共计33140m2，绿化率达到58%。绿化的植被种类包括国槐、白蜡、垂柳、丛生蒙古栎、报马子、龙爪槐、山杏、苹果、山楂、北美海棠、西府海棠、榆叶梅、紫叶矮樱、金银木、玫瑰、金叶榆、丁香、水蜡、珍珠梅、马蔺、侧柏、樟子松、桧柏、云杉、紫叶李、金山绣线菊、卫矛、大花萱草等40多种。

### 12.1.3大气环境影响调查

项目运营期污染物主要为燃气锅炉烟气。项目采暖采用自建锅炉房，由2台1t/h、1台0.5t/h燃气热水锅炉组成。锅炉烟气通过8m高排气筒排放。

正常工况下，各污染物浓度限值均满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表2 浓度限值要求。

### 12.1.4水环境影响调查

本项目生活污水委托呼和浩特市大禹排水综合服务有限公司清运至金桥污水处理厂进行处理，故不对本次监测结果进行评价。

### 12.1.5声环境影响调查

在2座锅炉房共设8个厂界噪声监测点（ZS01～ZS08），产权式酒店设置2处噪声监测点（ZS09～ZS10）。

验收监测期间， 锅炉房厂界噪声测点昼间最大监测值52.4 dB（A），夜间最大监测值43.7 dB（A），产权式酒店昼间最大噪声监测值51.3 dB（A），夜间最大监测值47.6 dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值。

### 12.1.6固体废弃物影响调查

施工期废弃的建筑材料及施工人员的生活垃圾，分类收集，集中堆放，统一收集后运至相关部门指定地点进行处理。

运行期间产生的固体废物为生活垃圾，生活垃圾定期收集后，交由新城区环卫部门统一处置。

## 12.2建议

（1）加强对化粪池的监管，防止化粪池渗漏造成地下水污染。

（2）规范填写污水拉运台账，规范环境管理制度。

（3）加强人员培训，不断提高环保人员的技术业务水平。

（4）规范固体废弃物的收集处置工作，做到日产日清。

（5）制定污水拉运应急预案，防止拉运车辆在拉运过程中发生事故从而造成污水外溢。

综上所述，内蒙古大青山太伟度假村产权式酒店一期工程建设项目在施工及运营期间采取了较为有效的生态保护措施和污染防治措施，对周边环境未产生明显影响，建议通过竣工环境保护验收。

# 附件1 环评批复

# 附件2 污水拉运协议

2018年之前的污水拉运协议

2018年重新签订的污水拉运协议

# 附件3 污水处理协议

# 附件4 复合防水卷材检验报告

# 附件5 生活垃圾处置协议

# 附件6 用地批复

# 附件7 监测报告